## Slide 1: Varmepumper og lavtemperatur i praksis
Tom Diget
Distributionschef

## Slide 2: Varmeproduktion 2026
7 MW luft/vand VP
50 MW el-kedel
6 MW grundvands/-søvands VP
7 MW luft/vand VP
Energi hub 20 - 70 MW
Varme fra Energinet/DC Tjele, Apple og Evt. Biocirc
Nuværende gaskedel
1 MW grundvands VP og 1 MW træpiller
Forventet varmeProduktion 2026 -->
2022
Gas 100%
2024 ca.
Varmep. 37 %
Elkedel 35 %
Gas 28%
2025
Varmep. 52 %
Elkedel 28 %
Gas 20%
2026 ca.
Varmep. 84 %
Elkedel 13 %
Gas 3 %
2030 hen mod 2040
Varmep. 93 %
Elkedel 6,6 %
Gas 0,4 %
Notes: Første fase af Applevarme = Transmission fra Taphede til Apple
Anden fase af Applevarme = Transmission fra knudepunkt til Industrivej
Men ikke fleksibilitet i brændselsvalget

## Slide 3: 2030 beregning af temperaturens betydning - konservativt
245 kr./MWh
2026
541 kr. /MWh

## Slide 4: Potentialet i at sænke temperaturen
Fremløbstemperatur sekundært net
Brugsvandscirkulationen sætter grænsen i ca 7000 timer om året

## Slide 5: Fremløbstemperatur i dag
Har en del områder med mulighed for nedblanding
Sænker varmetabet – men ikke produktionsprisen
Giver dog god viden om hvad det er muligt at sænke temperaturen til i det øvrige net
60-70 °C
60-70 °C
60-75 °C
60-70 °C
55-65 °C
65-75 °C
55-65 °C
65-85 °C
62-80 °C

## Slide 6: Distributionsnettet 2030
Figur 5.4 Sektionering af Viborg Fjernvarmes distributionsnet.
Tæt på samme fremløbstemperatur i midtbykernen og et lille område i Østnettet
  Større cirkulationssystemer i mange ejendomme
Returtemperaturen skal sænkes
  Brugsvandscirkulations-fokus i sommerhalvåret
  Forindstillelige radiatorventiler og bedre styring i vinterhalvåret.
Deltager i flere udviklingsprojekter for at finde de rigtige løsningsmodeller
65 -80 °C
55 -70 °C
Varmepumpe